## Plan za 2026.
2026. GOD
r.b. | VRSTA ISPITIVANJA ili servisa | IZNOS € (bez PDV-a)
1 | ispitivanja iz ZNR + ZOP (VIZOR) | 6000
2 | Servis vatrodojavnog sustava | 1000
3 | Servis plinodojave (Aurel) | 2000
4 | Vatrogasni aparati, pregled i kupnja 20-ak novih | 6000
5 | Ispitivanje nepropusnost plinskih instalacija | 3500
6 | Godišnje ispitivanje dizala | 500
7 | EKG (50 kom.) 100,00 €/kom -rabat | 4000
8 | Tlakomjeri (30 kom.) | 600
9 | Holteri tlaka (18 kom) | 1000
10 | Defibliratori (bat., elektrode) | 5000
11 | Boce s med.kisikom (O2), zamjena, atest boce | 3500
12 | Validacija autoklava (85 kom)* 250 €/kom | 22000
13 | Vage | 12000
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE ILI ZAMJENA BOJLERA :
r.br. | lokacija | IZNOS
1 | Vidrićeva (ginekologija), 24kW | ?
2 | Retkovec, 3 kom x 43kW | ?
3 | Ljubijska 60 (1 bojler), 50 kw | ?
Zamjena (obnova) dizala
r.br. | lokacija | IZNOS
1 | Ivanićgradska 38 | ?

## ispitivnje 2026 -ZNR
2026
Datum ispitivanja | Vrsta ispitivanja | Broj (kom.) | ADRESA | Broj zapisnika | Vrijedi do datuma: | ZADOVOLJAVA DA / NE
DUBRAVA
17.08.2022. | Električna instalacija | 13 R.O. + 304 utičnice | Grižanska 4 | E-4626/22-1 | 2026-08-17 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 49 | Grižanska 4 | T-6463/25-1 | 2026-11-01 | DA
05.11.2025. | Plinodojava | 2+1 (1.6.23. zamjena sonde Z-6939 WO-08-1031, nova 23-EK-3017 | Grižanska 4 | PL - 6463/25-1 | 2026-11-05 | DA
01.10.2024. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Grižanska 4 | T-5138/24-1 | 2025-10-01 | DA
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 11 | Grižanska 4 | SS-H-6463/25-1-1 | 2026-11-05 | DA
01.10.2024. | Vanjska hidrantska mreža | 4 | Grižanska 4 | SS-H-5138/24-1-2 | 2025-10-01 | DA
21.08.2023. | Kompresor , centralni |  | Grižanska 4 | SU-4506/23-1-2 | 2026-08-21 | DA
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Grižanska 4 | SU-6463/25-12 | 2026-11-05 | DA
01.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Grižanska 4 | V-5138/24-3 | 2025-10-01 | DA
17.08.2022. | Električna instalacija | 38 utičnica | Ljubijska 60 | E-4626/22-2 | 2026-08-17 | DA
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Ljubijska 60 | T-6463/25-2 | 2026-11-01 | DA
06.,11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 | Ljubijska 60 | SS-H-6463/25-2 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Ljubijska 60 | SU-6463/25-22 | 2026-11-06 | DA
03.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Ljubijska 60 | V-5138/24-10 | 2025-10-03 | DA
2022-08-17 | Električna instalacija | 20 utičnica | Studentski grad, Vile Velebita 1K | E-4626/22-3 | 2026-08-17 | DA
2022-08-17 | Električna instalacija | 4 R.O.+ 44 utičnice | Pršaki 34 | E-4626/22-4 | 2026-08-17 | DA
02.10.2024. | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 11 uzemljivača | Pršaki 34 | g-5138/24-4 | 2026-10-02 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 4 | Pršaki 34 | P-6463/25-4 | 2026-11-01 | DA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Pršaki 34 | T-6463/25-4 | 2026-11-01 | DA
13.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 | Pršaki 34 | SS-H-6463/25-4 | 2026-11-13 | NE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NIJE ODOBRENA OD MUP-A
05.11.2025. | Plinski bojler |  | Pršaki 34 | SU-6463/25-8 | 2026-11-05 | NE, Plinonepropusnost
2022-08-17 | Električna instalacija | 37 utičnica | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | E-4626/22-5 | 2026-08-17 | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 3 | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | SS-H-6463/25-5 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 4 | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | P-6463/25-5 | 1.11.2026. | NE / NEISPRAVNE 3/4
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 (opća, pedijatrija) | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | T-6463/25-5 | 2026-11-01 | NE , staviti u funkciju
06.11.2025. | Plinski bojler | opća 26 kW | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | SU-6463/25-20 | 2025-11-06 | NE. Nema dimnjačarskog nalaza,plinonepropusnosti i servis bojlera
| Plinski bojler | zubna 26 kW | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | SU-6463/25-21 | 2025-11-06 | NE. Nema dimnjačarskog nalaza,plinonepropusnosti i servis bojlera
| Plinski bojler | pedijatrija 26 kW | Dubec, Trg A. Mihanovića 3 | SU-6463/25-25 | 2025-11-06 | NE. Nema dimnjačarskog nalaza,plinonepropusnosti i servis bojlera
2022-08-17 | Električna instalacija | 5 R.O+76 utičnica | Aleja lipa 2a | E-4626/22-6 | 2026-08-17 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 19 | Aleja lipa 2a | T-6463/25-6 | 2026-11-01 | NE / NEISPRAVNO 4/19
13.11.2025. | Plinodojava | 2 sonde | Aleja lipa 2a | PL-6463/25-6 | 2026-11-13 | NE - NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Aleja lipa 2a | T-6463/25-6 | 2026-11-01 | DA
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 4 | Aleja lipa 2a | SS-H-6463/25-6 | 05.11.2026. | DA
1.10.2024. | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 14 zemljovoda, 11 oluka | Aleja lipa 2a | G-5138/24-6 | 2026-10-01 | DA
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Aleja lipa 2a | SU-6463/25-9 | 2026-11-05 | NE , dimnjačarski nalaz, servis kotlova
02.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Aleja lipa 2a | V-5138/24-6 | 2025-10-02 | DA
2022-08-17 | Električna instalacija | 4 R.O.+84 utičnice | Slavonska 35 | E-4626/22-7 | 2026-08-17 | DA
01.10.2024. | Panik rasvjeta | 12 | Slavonska 35 | P-5138/24/7 | 2025-10-01 | NE/ NEISPRAVNE 3/12
13.11.2025. | Plinodojava | 2 (1.6.23. zamjena sonde Z-7553, nova 23-EK-3018 | Slavonska 35 | PL-6463/25-7 | 2026-11-13 | NE / DOKUMENTACIJA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Slavonska 35 | T-6463/25-7 | 2026-11-01 | NE / nema spoja prema razvodnoj kutiji
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 4 | Slavonska 35 | SS-H-6463/25-7 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Slavonska 35 | SU-6463/25-11 | 2026-11-05 | DA
02.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Slavonska 35 | V-5138/24-7 | 2025-10-02 | DA
2022-08-17 | Električna instalacija | 3 R.O + 31 utučnica | Trnava, Resnički put 81 | E-4626/22-8 | 2026-08-17 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 11 | Trnava, Resnički put 81 | P-6463/25-8 | 2026-11-01 | NE/ Neispravno 5/11 kom
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Trnava, Resnički put 81 | T-6463/25-8 | 2026-11-05 | DA
13.11.2025. | Plinodojava | 1 (1.6.23. zamjena sonde Z-7719, nova 23-EK-3019 | Trnava, Resnički put 81 | PL-6463/25-8 | 2026-11-13 | NE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NIJE ODOBRENA OD MUP-A
13.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 | Trnava, Resnički put 81 | SS-H-6463/25-8 | 2026-11-13 | NE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA NIJE ODOBRENA OD MUP-A
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje | 2X49 KW | Trnava, Resnički put 81 | SU-6463/25-10 | 2026-11-05 | DA
02.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Trnava, Resnički put 81 | V-5138/24-5 | 2025-10-02 | DA
|  | MAKSIMIR |  |  |  | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 7 | Švarcova 20 | P-6463/25-9 | 2026-11-05 | NE/ NEISPRAVNE 3/7
25.10.2024. | Unutarnja hidrantska mreža | 11 | Švarcova 20 | S-H-5138/24-9-1 | 2025-10-25 | NE/ NEDOSTATAK DOKUMENT.
13.11.2025. | Vanjska hidrantska mreža | 1 | Švarcova 20 | SS-H-6463/25-9-2 | 2026-11-13 | NE/ NEDOSTATAK DOKUMENT.
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 1 | Ožegovićeva 5 | P-6463/25-10 | 2026-11-05 | DA
13.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 | Ožegovićeva 5 | SS-H-6463/25-10 | 2026-11-13 | NE/ NEDOSTATAK DOKUMENT.
05.11.2025. | Plinski bojler | novi VISSMAN 16.02.2023. | Ožegovićeva 7 | SU-6463/25-2 | 2025-11-05 | NE (plinonepropusnost)
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 8 | Vinec 1 | P-6463/25-11 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Vinec 1 | T-6463/25-11 | 2026-11-05 | DA
13.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 1 | Vinec 1 | SS-H-6463/25-11 | 2026-11-13 | NE / DOKUMENTACIJA, upitan potreban tlak
05.11.2025. | Plinski bojler | Vaillant 18 kW | Vinec 1 | SU-6463/25-5 | 2025-11-05 | NE/ plinonepropusnost, dimnjačarski nalaz, servis bojlera
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 4 | Markuševačka Trnava, Vida Ročića bb | P-6463/25-12 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Markuševačka Trnava, Vida Ročića bb | T-6463/25-12 | 2026-11-05 | NE / POTREBNO ZVATI ELEKTRIČARA DA OSTVARI SPOJ SA FIDOVKOM
06.11.2025. | Plinski bojler | Vaillant 24 kW | Markuševačka Trnava, Vida Ročića bb | SU-6463/25-27 | 2025-10-28 | NE/ plinonepropusnost, dimnjačarski nalaz
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 3 | Kosa 1 | SS-H-6463/25-13 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 5 | Kosa 1 | P-6463/25-13 | 2026-11-05 | DA
13.11.2025. | Plinodojava | 2. sonde | Kosa 1 | PL-6463/25-13 | 2026-11-13 | NE / ZBOG NEDOSTATKA DOK. | pronađena dok.
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje | WIESSMAN VITODENT 200 (100X100kW) | Kosa 1 | SU-6463/25-6 | 2026-11-05 | DA
2024-10-03 | Ventilacija kotlovnice (predventilacija) |  | Kosa 1 | V-5138/24-9 | 2025-10-03 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 23 | Kozjak, Rebar 33 | P-6463/25-14 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 | Kozjak, Rebar 33 | T-6463/25-14 | 2026-11-05 | NE- NEISPRAVNO
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 4 | Kozjak, Rebar 33 | SS-H-6463/25-14 | 2026-11-05 | DA
ispitati | Hidraulična platforma |  | Kozjak, Rebar 33 |  | 2023-11-05
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Kozjak, Rebar 33 | SU-6463/25-4 | 2026-11-05 | DA
03.10.2024. | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Kozjak, Rebar 33 | V-5138/24-8 | 2025-10-03 | NE (PRIRODNA VENTILACIJA ONEMOGUČENA)
13.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 4 | Šeferova 1 | SS-H-6463/25-15 | 2026-11-13 | NE / DOKUMENTACIJA
06.11.2025. | Plinski bojler (br.1) | WEISHAUPT 45 Kw (SN:10633513) DESNI | Šeferova 1 | SU-6463/25-24 | 2025-11-06 | NE / DIMNJAČARSKI NALAZ
06.11.2025. | Plinski bojler (br.2.) | WEISHAUPT 45 Kw (SN:10633485) LIJEVI | Šeferova 1 | SU-6463/25-23 | 2025-11-06 | NE / DIMNJAČARSKI NALAZ
2022-08-18 | Električna instalacija | 16 R.O. + 287 utičnice | Hirčeva 1 | E-4626/22-16 | 2026-08-18 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 20+2(NZJZ, školska) | Hirčeva 1 | P-6463/25-16 | 2026-11-05 | DA
13.11.2025. | Plinodojava | 2 | Hirčeva 1 | PL-6463/25-16 | 2026-11-13 | NE/ NEDOSTATAK DOKUMENT.
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 | Hirčeva 1 | T-6463/25-16 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 11 | Hirčeva 1 | SS-H-6463/25-16 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Hirčeva 1 | SU-6463/25-1 | 2025-11-05 | NE / DIMNJAČARSKI NALAZ
2024-10-01 | Ventilacija kotlovnice (prirodna) |  | Hirčeva 1 | V-5138/24-10 | 2025-10-01 | DA
21.08.2023. | Kompresor , centralni | HERZ | Hirčeva 1 | SU-4506/23-16-2 | 2026-08-21 | DA
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 7 | MARKUŠEVEC, Trg Sv. Šimuna 7 | P-6463/25-17 | 2026-11-05 | DA
2023-08-18 | Radni okoliš | 2 mjerno mjesto (PAT. SOBA+ dr. Romić-Smiljanić | MARKUŠEVEC, Trg Sv. Šimuna 7 | RO-4506/23-17 | 2026-08-21 | DA
05.11.2025. | Vanjska i unutarnja hidrantska mreža | 2+2 | MARKUŠEVEC, Trg Sv. Šimuna 7 | SS-H-6463/25-17 | 2026-11-05 | NE/ istočni NH je potrebno zamijeniti, izvršiti popravak puknute cijevi (HIDRANTI NEMAJU VODE !!)
PEŠČENICA
03.05.2022. | uređaj za kompenzaciju jalove snage | godišnji servis | Ivanićgradska 38 | zapisnik br. 0582/22 | 2026-11-01 | NE ISPITUJE SE (podsjetnik za servisom)
06.11.2025. | Panik rasvjeta (stari dio) | 2 kom. | Ivanićgradska 38 | P-6463/25-24-1 | 2026-11-06 | NE / RTG snimaona 2
06.11.2025. | Panik rasvjeta (novi dio) | 33 kom. | Ivanićgradska 38 | P-6463/25-21-2 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Vatrodojava | 15 ručnih, 13 optičkih javljača | Ivanićgradska 38 | DP-6463/25-21 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Plinodojava | 3 SONDE (1.6.23. zamjena sonde Z-6967 WO-08-1215, nova 23-EK-3023 | Ivanićgradska 38 | PL-6463/25-21 | 2026-11-06 | NE/ DOKUMENTACIJA
2023-08-21 | Kompresor , centralni |  | Ivanićgradska 38 | SU-4506/23-18-2 | 2026-08-21 | DA
06.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Ivanićgradska 38 | SU-6463/25-13 | 2026-11-06 | DA
2010-12-22 | mjerenje funkcionalnosti prirodne ventilacije |  | Ivanićgradska 38 | Z-81-2231-GI-21-10 |  | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža (stari+novi dio) | 9 ZH + 4 ZH | Ivanićgradska 38 | SS-H-6463/25-21 | 2026-11-06 | NE, DOKUMENTACIJA (stari+novi dio)
06.11.2025. | Vanjska hidrantska mreža | 3 PH | Ivanićgradska 38 | SS-H-6463/25-21 | 2026-11-06 | NE, DOKUMENTACIJA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 3 KOM | Ivekovićeva 17 | P-6463/25-22 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 1 ZH | Ivekovićeva 17 | SS-H-6463/25-22 | 2026-11-06 | NE /NIZAK TLAK, / DOKUMENTACIJA
2023-08-23 | Radni okoliš | 5 radnih mjesta | Žitnjak 59 | RO-4506/23-20 | 2026-08-23 | DA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 7+23 KOM | Žitnjak 59 | P-6463/25-23 | 2026-11-06 | DA
2024-10-03 | Električna instalacija | 2 R.O. , 45 utičnica | Žitnjak 59 | E-5138/24-20 | 2028-10-03 | DA
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 4 kom. | Žitnjak 59 | T-6463/25-23 | 2026-11-06 | DA
2024-10-03 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 6 uzemljivača | Žitnjak 59 | G-5138/24-22 | 2026-10-03 | DA
03.10.2024. | Gromobranska instalacija, VIZUALNI | 6 uzemljivača | Žitnjak 59 | G-5138/24-22 | 2026-10-03 | DA
06.11.2025. | Vatrodojavna | 28 optičkih, 2 termička,5 ručna javljača | Žitnjak 59 | DP-6463/25-23 | 2026-11-06
06.11.2025. | Kupola za odimljavanje | 1 kupola | Žitnjak 59 | SS-O-6463/25-23 | 2026-11-06
2024-10-03 | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 6 uzemljivača | Kozari bok, IX odvojak 1 | G-5138/24-23 | 2026-10-03 | DA
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 14 KOM | Kozari bok, IX odvojak 1 | P-6463/25-24-1 | 2026-11-07 | DA
07.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 ZH | Kozari bok, IX odvojak 1 | SS-H-6463/25-24 | 2026-11-07 | NE / DOKUMENTACIJA
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 5 mjer. Mjesta | Vukomerec, Porečka 7b | P-6463/25-25 | 2026-11-07 | NE/ čekaona (opća)
07.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 2 ZH | Vukomerec, Porečka 7b | SS-H-6463/25-25 | 2026-11-07 | NE / DOKUMENTACIJA, ZH zubna nema vode
05.11.2025. | Panik rasvjeta | 22 KOM. | Borongaj, Vidrićeva 38a | P-6463/25-26 | 2026-11-05 | NE/ 11ne od 22kom.
05.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 KOM. | Borongaj, Vidrićeva 38a | T-6463/25-26 | 2026-11-05 | NE/neispravno tipkalo
05.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 4 ZH | Borongaj, Vidrićeva 38a | SS-H-6463/25-26 | 2026-11-05 | DA
05.11.2025. | Vatrodojava | 28 optičkih, 5 termičkih, 10 ručnih javljača | Borongaj, Vidrićeva 38a | DP-6463/25-26 | 2026-11-05 | DA
03.10.2024. | Gromobranska instalacija, ISPIT. | 4 uzemljivača | Ivanja reka, A. Vugrine 1 | G-5138/24-24 | 2026-10-03 | DA
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 7 KOM. | Ivanja reka, A. Vugrine 1 | P-56463/25-28 | 2026-11-07 | DA
07.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 1 KOM. | Ivanja reka, A. Vugrine 1 | T-6463/25-28 | 2026-11-07 | DA
07.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 1 ZH | Njegoševa 10 | SS-H-6463/25-29 | 2026-11-07 | NE /DOKUMENTACIJA, TLAK
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 19 kom. | Borovje, Z. Turića 1 | P-6463/25-30 | 2026-11-06 | NE/ NEISPRAVNO 7/19 (ljekarna 3 kom.)
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 kom. | Borovje, Z. Turića 1 | T-6463/25-30 | 2026-11-06 | NE / NEISPRAVNO 1/2
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 9 kom. | Borovje, Z. Turića 1 | SS-H-6463/25-30 | 2026-11-06 | DA
09.03.2023. | Radni okoliš-POLIKLINIKA | 12 mjerna mjesta | Borovje, Z. Turića 1 | 23-02-06-13/I-RO/01 | 2026-03-08 | DA
09.03.2023. | Radna oprema | 7 uređaja | Borovje, Z. Turića 1 |  | 2026-03-09 | DA
2023-09-01 | Radni okoliš | 2 radna mjesta | ELEKTROKOMPONENTE, Radnička c. 115 | RO-4506/23-33 | 2026-09-01 | DA
SESVETE
2022-08-23 | Električna instalacija | 16 R.O., 337 utičnica | Ninska 10 | E-4626/22-30 | 2026-08-23 | DA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 32 KOM | Ninska 10 | P-6463/25-31 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 3 KOM | Ninska 10 | T-6463/25-31 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 11 ZH | Ninska 10 | SS-H-6463/25-31 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 7 ZH | Ninska 16 | SS-H-6463/25-32-1 | 2026-11-06 | DA
0611.2025. | Vanjska hidrantska mreža | 3 PH | Ninska 16 | SS-H-6463/25-32-2 | 2026-11-06 | DA
2022-08-23 | Električna instalacija | 12 R.O., 301 utičnica | Ninska 16 | E-4626/22-31 | 2026-08-23 | DA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 23 KOM | Ninska 16 | P-6463/25-32 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Kotlovsko postrojenje |  | Ninska 10 | SU-6463/25-18 | 2026-11-06 | DA
2022-08-23 | kompresor, centralni br. 1 | ENERGOINVEST, TRUDBENIK Doboj | Ninska 10 | SU-4626/22-30-3 | 2026-08-23 | NE / TLAČNA PROBA,DOKUMENTACIJA
2023-08-21 | kompresor, centralni br. 2 | GIS | Ninska 10 | SU-4506/23-27-2 | 2026-08-21 | DA
2023-08-24 | Hidraulična platforma |  | Ninska 16 | SU-4506/23-28-1 | 2026-08-24 | DA
| Plinski bojler VAILLANT 24kW |  | ADAMOVEC, Kneza Adama 7,
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 4 kom. | KAŠINA, I. Mažuranića 47 | P-6463/25-33 | 2026-11-07 | DA
| Plinski bojler VIESSMAN 32 kW |  | KAŠINA, I. Mažuranića 47
2024-10-01 | Panik rasvjeta | 3 kom. | BELOVAR , Varaždinska 47 | P-5138/24-31 | 2025-10-01 | DA
2021-03-22 | Električna instalacija | 9 utičnica | BELOVAR , Varaždinska 47 | PPR - 071/21-227 | 2025-03-22 | DA
| Plinski bojler VAILLANT 24kW |  | BELOVAR , Varaždinska 47
2022-08-23 | Električna instalacija | 1. R.O. ,14 utičnica | LUKA I, Lovre Matačića 2 (opća) | E-4626/22-34 | 2026-08-23 | DA
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 3 kom. | VUGROVEC, A. Šenoe 30, | P-6463/25-36 | 2026-11-07 | DA
07.11.2025. | Panik rasvjeta | 3 kom. | SESVETSKI KRALJ., Dugoselska 43 | P-6463/25-34 | 2026-11-07 | DA
06.11.2025. | Panik rasvjeta | 26 kom | N. JELKOVEC, Ladislava Šabana 18-22 | P-6463/25-35 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Tipkalo za isklj. el .energ. | 2 kom | N. JELKOVEC, Ladislava Šabana 18-22 | T-6463/25-35 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Unutarnja hidrantska mreža | 3 ZH | N. JELKOVEC, Ladislava Šabana 18-22 | SS-H-6463/25-35 | 2026-11-06 | DA
06.11.2025. | Vatrodojava | 29 optičkih, 6 ručnih, 1 termičkih | N. JELKOVEC, Ladislava Šabana 18-22 | DP-6463/25-35 | 2026-11-06 | DA
2022-08-23 | Radni okoliš | 3 mjerna.mjesta | IVER, M.Halape 2 | RO-4626/22-37 | 2026-08-23 | DA
2024-10-25 | Plinski bojler, VAILLANT 18kW |  | IVER, M.Halape 2 | RO-3/2024/197639/05 | 2025-10-25 | NE, Plinonepropusnost, dimnjačarski nalaz